Информация МБОУ ООШ № 14

по пожарной безопасности

Последняя проверка отделом надзорной деятельности в МБОУ ООШ № 14 была 28 апреля 2015 года. По результатам проверки были замечания:

* не выполнена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. (Замечание, по состоянию на 24.12.2015 г, устранено; имеется акт обработки деревянных конструкций кровли);
* не обеспечена исправность сетей внутреннего противопожарного водоснабжения и не организуется проведение проверок работоспособности не реже 2-х раз в год с составлением соответствующих актов (Замечание, по состоянию на 24.12.2015 г, устранено; имеется акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водоснабжения);
* пожарные шкафы не выполнены из негорючих материалов (Замечание, по состоянию на 24.12.2015 г, устранено; в сентябре 2015 года приобретено 2 пожарных шкафа, выполненных из негорючих материалов);
* двери, установленные в лестничных клетках, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах (2 двери металлопластиковые, изготовлены в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», 2 двери деревянные, вверху имеется пружина, по периметру обклеены уплотнительной лентой);
* системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (замечание не устранено);

Проверки МБОУ ООШ № 14 отделом надзорной деятельности в декабре 2015 года не было.